Załącznik nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot opisu zamówienia

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wymogi dla materiałów i urządzeń należy rozpatrywać łącznie tj. wymogi opisane w projektach technicznych oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi uszczegółowienie zakresu prac oraz wymogów w zakresie parametrów technicznych materiałów i urządzeń zawartych w projektach zbiorczych. Dokumentacja przetargowa stanowi komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania wyceny prac oraz późniejszej realizacji całości zadania. Wszystkie wymogi zawarte zarówno w Projektach Zbiorczych, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz pozostałych dokumentach przetargowych należy rozpatrywać łącznie.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnych na terenie Gminy Michów.

Projekt przewiduje dostawę i montaż 376 kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Michów.

| Opis wymagań | Parametry wymagane wg. dokumentacji projektowej | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ kolektora | Płaski | Płaski |
| Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0 odnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż | 78,0% | 78 % |
| Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niż | min 2,26 m2 | min 2,19 m2 |
| Powierzchnia brutto jednego kolektora maksimum | 2,59 m2 | 2,59 m2 |
| Temperatura stagnacji max. | - | 205°C |
| Rodzaj powłoki absorbera | Bluetec Eta+ lub równoważny | Aluminium z powłoką wysokoselektywną - współczynnik absorpcji - 95% ±2%, współczynnik emisji 5% ± 2% |
| Minimalna grubość szyby | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Materiał płyty absorbera | aluminium | aluminium |
| Rodzaj połączenia absorbera z meandrem lub harfą | - | Spawanie laserowe |
| współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż | 3,86 [W/m2K2] | 3,86 [W/m2K2] |
| współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niż | 0,0124 [W/m2K2] | współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,023 [W/m2K2] |
| Obudowa kolektora | - | Obudowa aluminiowa z jednego profilu |
| Układ hydrauliczny kolektora słonecznego | - | Meander lub harfa z czteroma drożnymi króćcami |
| Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego) | max 40 kg | max. 43 kg |
| Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze | 50,00mm | 40,00 mm |
| Moc kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy temperatury (Tm - Ta) =30K | Min 1500 W/m2 | Min 1500 W/m2 |

- Ogólne  właściwości funkcjonalno- użytkowe

Na podstawie zbiorczych projektów budowlanych Wykonawca wykona kompletne instalacje oraz dokumentację powykonawczą zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy.

Instalacje solarne

Zaprojektowana i wykonana instalacja solarna powinna zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w minimum 50% w skali całego roku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50l ciepłej wody na osobę / dobę o temperaturze minimum 55-65st.C.

Zastosowana izolacja solarna musi posiadać następujące parametry :

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji kauczukowych, aerożelowych oraz z włókien poliestrowych, przy zachowaniu współczynnika przewodzenia ciepła w temp. 10st. (zgodnie z PN-EN 12667-2002  lub równoważną) maksimum 0,036 W/mK.

- minimalna wymagana grubość izolacji przy zachowaniu powyższych parametrów: 9mm

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów o budowie absorbera w postaci harfowej z czterema drożnymi króćcami oraz o budowie meandrowej.

Zakres prac za wykonanie, których odpowiedzialny jest Wykonawca

W zakresie wykonania instalacji solarnych

- montaż kolektorów słonecznych,

- montaż rurociągów łączących baterię kolektorów z podgrzewaczem wraz z izolacją,

- montaż niezbędnej armatury kontrolno-pomiarowej,

- montaż zasobnika solarnego o odpowiedniej pojemności,

- uruchomienie i przekazanie instalacji do użytkowania,

- przeszkolenie użytkownika instalacji,

- przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi,

Wymagania dotyczące wykonania dostaw i prac instalacyjnych

Kolektory słoneczne należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację kolektora słonecznego lub zniszczenie powłoki absorpcyjnej.

Należy przewidzieć montaż kolektorów na dachach o różnym pokryciu: np. dachówką, papą, blacho- dachówką i inne lub ścianach budynków w sposób zapewniający optymalizację uzysków energii słonecznej.

Kolektory słoneczne montowane na dachu o odpowiednim pochyleniu i orientacji połaci (strona południowa) należy instalować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni dachowej. Przy montażu kolektorów należy zwracać uwagę na to by nie uszkodzić pokrycia dachowego.

W przypadku konieczności montażu kolektorów na dachach o nieodpowiednim pochyleniu i orientacji połaci należy zastosować oprócz konstrukcji wsporczych dodatkową konstrukcję umożliwiającą właściwą orientację kolektorów.

WYMOGI OGÓLNE

- Architektura

Zakres dostaw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinna przebiegać tak aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów.

- Konstrukcja

Projekt  a potem montaż instalacji solarnych na dachach lub ścianach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji budynku.

- Instalacja

Instalacja solarna powinna być wykonana zgodnie ze zbiorczym projektem budowlanym, SIWZ oraz przedstawione w dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę, której zakres ustalony zostanie w porozumienia z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.

- Zakres prac, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik/zamawiajacy.

Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia przeznaczonego  do montażu zasobnika , grupy pompowej oraz sterownika tj. wysprzątać, zagwarantować niezbędne miejsce do ich montażu, wykonać stabilne podłoże (podłoże na którym będzie montowany zasobnik c.w.u. należy wypoziomować oraz utwardzić - wskazana posadzka betonowa lub płytki gresowe). Pozostały zakres prac przedstawiony został w Projektach Zbiorczych.

- Zasady ogólne wykonywania dostaw

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostaw i montażu zgodnie z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i jakościowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Obowiązkiem wykonawcy jest także dbanie o wysoką jakość i staranność wykonywania dostaw, dokładność montowania wbudowanych materiałów, a także o należyty efekt końcowy. Następstwa błędów lub braku należytej staranności będą poprawiane przez wykonawcę na własny  koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne stosowanych wyrobów, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania. Przedłożone certyfikaty powinny być sporządzone przez akredytowaną jednostkę badawczą.